Оборотная вода водогрейных котлов с температурой на выходе свыше 110 \*С

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
| Содержание солей |  | Малое содержание солей | | С содержанием солей |
| Электропроводность при 25 \*С | (мкСм/см) | 10-30 | > 30 - 100 | > 100 - 1500 |
| Общие свойства |  | Прозрачная, отсутствие осадка | | |
| рН при 25 \*С |  | 9-10 | 9 - 10,5 | 9 – 10,5 |
| Кислород (O2) | мг/литр | < 0,1 | < 0,05 | < 0,02 |
| Общая жесткость (Са, Мg) | ммоль/литр | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
| Фосфаты | мг/литр | < 5 | < 10 | < 15 |
| При использовании химического связывания кислорода |  | | | |
| Сульфит натрия (Na2SO3) | мг/литр | - | - | < 10 |
| Fe | мг/литр | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 |